HYGS-3000微机变频供水控制器

使 用 说 明 书
武汉津海电器有限公司
二○○四年八月
目    录

1、 概述

1.1 HYGS-3000微机变频供水控制器特点………………………2
1.2 HYGS-3000微机变频供水控制器功能………………………2
1.3 技术指标 ……………………………………………………3
2、 安装和配线

2.1端子接线图……………………………………………………3
2.2  端子功能说明………………………………………………4
2.3与常用变频器的连接表………………………………………4
2.4标准三台泵循环软启动方式原理图…………………………10
3、 功能参数及说明………………………………………5
4、 面板及操作

4.1 操作面板 ……………………………………………………8
4.2 面板操作 ……………………………………………………9
5、 显示项目及故障说明…………………………………9
一、概述
 1.1  HYGS-3000微机变频供水控制器特点

    本产品是我公司根据广大用户的要求最新推出的新一代微机全自动给排水控制器。采用高品质元件、材料及融合最新的微电脑控制技术而成，它和变频器、水泵组合即构成生活、消防供水系统。
特点：

1、功能强大：定时换泵，定时开关机，定量泵巡查，附属小泵变频等功能，使整套设备能满足不同用户要求。

2、配置灵活：循环方式1～4台泵+1台附属小泵；

固定方式1台变频泵+1～3台定量泵。

3、使用方便：面板表卡式安装，安装使用方便。防尘、防水工业面板，CE标准设计。

4、调试简单：简化键盘菜单式设定和调整工作状态，调试简单。采用智能PID算法，PID参数自整定，高精度，高可靠性。
5、可靠性高：采用硬件WATCHDOG（看门狗）故障复位，另外每秒钟微机自动复位一次和输出状态硬件锁存电路，软件上引入容错概念和去干扰等算法。内部带有屏蔽层隔离，在硬件上增强了抗干扰能力。

1.2  HYGS-3000微机变频供水控制器功能

· 一至四台泵可编程设定；
· 泵全软启动，以先起先停为原则；

· 无加泵需要时可定时换泵工作；

· 可设定上限保护压力；

· 可设定电压（0-5V）或电流（4-20mA）频率信号输入；

· 可补偿修正传感器误差；

· 远传消防功能；

· 锅炉补水时，采用动静压方式；
· 设定压力和实际压力显示；

· 变频器频率显示和实际压力显示；

· 具有变频器故障、远传表故障或欠压超时和水位、报警指示；

· 具有实时时钟（带掉电保护）功能；

· 可编程每日六段高低压供水及开关机；

· 具有两种节能模式，休眠功能和带附属小泵功能；

· 可编程工作期限；

· 完善的密匙功能。

1.3 技术指标

· 使用电源：AC 220V ±15%

· 功    耗：〈 6W

· 触点容量：5A/250V AC     5A/30V DC
· 使用环境：室温0-40℃，相对湿度20-90RH

· 储存温度：-100℃--85℃

· 开孔尺寸：宽152mm，高76mm

· 外形尺寸：宽160mm，高80mm，深95mm

· 安装方式：插入式

· 安装环境：无水滴、蒸汽、腐蚀和易燃气体、灰尘、金属微粒之场所。

二、安装和配线

2.1  端子接线图


2.2控制器端子接线图说明
	端   子
	功  能  及  说  明

	5V/IN/COM
	模拟输入，连接电阻式远传压力表。接4-20mA信号时，在IN和COM间接250Ω精密电阻。

	I1
	低水位信号输入。I1输入有效时，系统停止运行，显示Er01报警。当I1输入无效时，系统恢复运行。当Pr35=1时，I1功能为#4泵使能（即I1输入有效时，#4泵禁止）

	I2
	外部报警信号输入。I2输入有效时，系统停止运行，显示Er02报警。当Pr35=1时，I2功能为#3泵使能（即I2输入有效时，#3泵禁止）

	I3
	I3输入有效时，取消时钟控制（在时钟控制有效的情况下）。当Pr35=1时，I3功能为#2泵使能（即I3输入有效时，#2泵禁止）

	I4
	第二压力信号。I4输入有效时，系统以参数Pr01为设定压力运行。当Pr35=1时，I4功能为#1泵使能（即I4输入有效时，#1泵禁止）

	D/A--G
	模拟输出。0-10V电压信号，接变频器频率控制端子。

	FR/BX/CM
	继电器无源接点输出，FR与CM接变频器运行控制端，BX与CM接变频器自由停车端（也称为滑行停车或惯性停车端）。

	B1-B4
	变频泵控制输出端，直接驱动交流220V接触器。

	D1-D4
	工频泵控制输出端，直接驱动交流220V接触器。

	D5
	附属小泵控制接点，直接驱动交流220V接触器。

	PE/N/L
	AC 220V电源输入，PE为保护接地端。


2.3 与常用变频器的连接表
	HYGS-3000控制器
	富士
	西门子
	台达
	三垦
	松下
	ABB
	惠丰

	CM
	5
	CM
	9
	DCM
	DCM1
	G
	DCOM1
	CM

	FR
	3
	FWD
	5,6
	FWD
	DI1
	I1
	DI1
	SF

	BX
	4
	BX
	
	RST
	DI5
	I4
	
	BX

	D/A
	1
	12
	3
	AVI
	VRF
	FIN
	AI1
	V1

	G
	2
	11
	4
	ACM
	ACM
	G
	AGND
	V3


注：1、将变频器的频率控制和起停设为外部控制方式；
2、若变频器无自由停车端子，应将变频器停止方式设为滑行停车或惯性停车方式；

3、控制回路应用屏蔽线或双绞线，且与主回路分开布线；

4、请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。

2.4 标准三台泵循环软启动方式原理图
以三垦变频器为例，见附页。

三、功能参数及说明

	参  数
	功    能
	参数范围
	出厂值
	说       明

	压力设定组
	Pr00
	设定压力1
	0-9.9
	3.0
	单位:kg/cm2

	
	Pr01
	设定压力2
	0-9.9
	2.5
	单位:kg/cm2

	
	Pr02
	设定压力3
	0-9.9
	2.0
	单位:kg/cm2

	
	Pr03
	超压设定值
	0-1.0
	0.5
	单位:kg/cm2 。实际压力＞设定压力+Pr03时，频率会迅速下降。

	
	Pr04
	欠压报警阀值
	0-1.0
	0
	0—此功能禁止
实际压力＜Pr04时，40秒后停机,Er03报警。

	
	Pr05
	欠压报警自恢复时间
	0-99
	0
	单位:分钟。欠压报警停机后，经过Pr05设定的时间，系统自动恢复工作。0—此功能禁止。

	传感器组
	Pr06
	传感器类型
	0-1
	0
	0—电阻式远传压力表
1—压力变送器（4-20mA输出）

	
	Pr07
	传感器量程
	0-3
	1
	0--0.6Mpa    1—1.0Mpa
2—1.6Mpa    3—2.5Mpa

	
	Pr08
	传感器校零
	0-1.0
	0.2
	单位: kg/cm2  添入零压力时的数值

	
	Pr09
	传感器校正
	0-30
	10
	整加满量程0-30%

	
	Pr10
	输入信号平滑处理
	0-10
	2
	系统震荡加大时,加大此值

	
	Pr11
	采样时间
	0-99
	20
	单位:×40ms  据现场实际调整

	控制组
	Pr12
	工作方式
	0-2
	1
	0—单泵工作  1—标准循环启动
2—直接启动

	
	Pr13
	输出控制方式
	0-1
	0
	0—PID方式

1—上下限控制方式

	泵属性组
	Pr14
	上电首先工作泵号
	0-3
	0
	0--#1泵   1--#2泵
2--#3泵   3--#4泵

	
	Pr15
	#1泵属性
	0--1
	1
	0—禁止  1—允许

	
	Pr16
	#2泵属性
	0--1
	1
	0—禁止  1—允许

	
	Pr17
	#3泵属性
	0--1
	1
	0—禁止  1—允许

	
	Pr18
	#4泵属性
	0--1
	0
	0—禁止  1—允许

	切泵条件组
	Pr19
	加泵延迟时间
	0-99
	30
	单位:秒

	
	Pr20
	减泵延迟时间
	0-99
	10
	单位:秒

	
	Pr21
	泵切换偏差
	0-20
	5
	单位:%   设定压力与实际压力的偏差在此范围内,不进行加泵或减泵操作

	
	Pr22
	保留
	
	
	

	
	Pr23
	定时换泵时间间隔
	0-99
	24
	单位:小时  0—取消定时换泵
Pr12=0时设定Pr15、Pr16=1设定Pr23可实现定时换泵；Pr12=1时，Pr15-18中两个以上参数设为1，当一个泵连续工作超过Pr23，实现定时换泵。

	
	Pr24
	定时换泵计时器
	0-99
	只读
	单位：小时  显示单泵连续工作时间，两个以上泵同时工作时，此参数清零。

	休眠控制
	Pr25
	休眠或附属小泵使能
	0-1
	0
	0—禁止   1—允许（不接附属小泵即为休眠方式，反之为使用附属小泵方式）

	
	Pr26
	开始休眠或使用附属小泵判断频率
	0-50
	35
	单位：Hz  此参数与变频器实际频率会有偏差，请以控制器显示频率为准

	
	Pr27
	休眠启动或使用附属小泵延迟时间
	0-4
	4
	单位：分   当变频器频率低于Pr26且时间超过Pr27，系统进入休眠状态或启动附属小泵

	
	Pr28
	退出休眠状态或附属小泵压力
	0-99
	2.5
	单位:kg/cm2

	密匙组
	Pr29
	密码1
	0-99
	55
	

	
	Pr30
	密码2
	0-99
	55
	

	
	Pr31
	密码3
	0-99
	55
	

	
	Pr32
	可工作天数
	0-99
	0
	单位:×5天  即设1为5天,设2为10天。将Pr29-31设为非55的数，然后设定Pr32即开始倒计时工作。

	系统功能
	Pr33
	参数锁定
	0-2
	0
	0—参数不锁定
1—除Pr00和Pr33外都锁定

2—除Pr33外都锁定（含升降键）

	
	Pr34
	恢复出厂值
	0-1
	0
	1—恢复出厂值
此操作只在上电时编程且Pr32=0时有效

	
	Pr35
	输入端子功能选择
	0-1
	0
	0—功能1   1—功能2

	消防组
	Pr36
	
	
	
	

	
	Pr37
	
	
	
	

	
	Pr38
	
	
	
	

	
	Pr39
	
	
	
	

	运行时间组
	Pr40
	实际时间
	----
	--
	上升键设定小时，下降键设定分

	
	Pr41
	时钟控制功能选择
	0-2
	0
	0—禁止时钟控制
1—时钟控制系统起停

2—时钟控制系统设定压力

	
	Pr42
	#1时段起始时间
	00-24
	05
	0—设定无效

	
	Pr43
	#2时段起始时间
	00-24
	08
	0—设定无效

	
	Pr44
	#3时段起始时间
	00-24
	11
	0—设定无效

	
	Pr45
	#4时段起始时间
	00-24
	13
	0—设定无效

	
	Pr46
	#5时段起始时间
	00-24
	16
	0—设定无效

	
	Pr47
	#6时段起始时间
	00-24
	23
	0—设定无效

	
	Pr48
	#7时段起始时间
	00-24
	24
	0—设定无效

此参数只控制系统的停止


注：1、带阴影的参数只在上电倒计时状态下，按编程键进入编程状态才可修改。
   2、密码的使用：

      a  在编程状态下，将Pr29—Pr31设为非55的数值，切记记住此三个密码，否则将不能现场解码。

      b  Pr32设置适当值，按确认键后即进入倒计时状态，Pr32不可再编辑。

   3、密码的取消：

      在上电倒计时状态下按编程键进入编程状态，将Pr29-Pr31分别输入事先输入的密码，按确认键，然后重新上电即取消倒计时工作。
四、面板及操作
1、面板

[image: image2.png]HIRERED

EIEHER

R iEEE




PROM 编程键：在任何状态下按此键进入或退出编程状态，指示灯“PROG”指示相应状态。
▲  上升键：在编程状态下，增加参数号或数据。在运行状态下，增大设定压力。

▼  下降键：在编程状态下，减少参数号或数据。在运行状态下，减少设定压力。

ENT  确认键：在编程状态下，用于存储改变后的数据。在运行状态下，改变显示内容，“Hz”灯熄灭时，显示“设定压力”，反之显示“频率”。
ENT + ▼  手动换泵：在自动运行状态下，若只有一台泵运行，则进行换泵操作。
ENT + ▲  启动/停止：启动或停止系统运行。系统停止运行时，数码显示会闪烁，指示灯“RUN” 熄灭。
#1、#2、#3、#4：分别指示相应泵的状态，闪烁表示变频运行，常亮表示工频运行。FIRE、SLEEP、TIME、PROG、RUN分别指示火灾、休眠状态、显示时间、编程状态、运行状态。
2、面板操作
	操          作
	按键
	显 示

	1、任一状态下按编程键，PROG灯亮
	PROM
	Cd 00

	2、按上升或下降键到需修改的参数项，如Pr12
	▲
	Cd 12

	3、按确认键显示当前设定值
	ENT
	01

	4、例如将Cd12改为0，按下降键
	▼
	00

	5、按确认键存储该值
	ENT
	Cd 13

	6、退出编程状态，显示原状态，如：设定压力和实际压力
	PROM
	30 30


五、显示项目及故障说明
	显示项目
	说    明
	显示项目
	说    明

	D  X X
	开机延时倒计数
	Er  01
	低水位（I1输入有效）

	XX  XX
	显示设定压力和实际压力。频率灯亮时，显示频率和实际压力。
	Er  02
	变频器故障/超压报警（I2输入有效）

	
	
	Er  03
	压力表故障

	
	
	Er  04
	到工作期限


武汉津海电器有限公司

武汉津海给排水自动化设备有限公司

地址：武汉市武昌相国寺42号（井岗）

电话：027-62339052   52862318

邮编：430064

网址：http://www.kinghill.com.cn

E-mail：kinghill8@21cn.com

北京分公司

电话：010-63312156   13051721108

广东办事处

电话：0769-2882823  13829215729

十堰办事处

电话：0719-8887983   13971931392
PAGE  
- 10 -

